ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REFORMA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE – CAMPUS RECIFE

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1ª FASE

MEMORIAL DESCRITIVO

1.	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	3

1.1	Abastecimento Interno de Água-Fria	3

1.2	Instalações de Esgoto Sanitário	4

1.3	Instalações de Águas Pluviais	5

2.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6

2.1	Água-fria	6

2.2	Esgoto Sanitário	6

2.3	Águas Pluviais	6

2.4	Louças, metais e acessórios	7

2.5	Sites para consultas sobre produtos	7

2.6	ANEXOS	7

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

  - Abastecimento Interno de Água-Fria

A instalação de água fria deverá ser executada de acordo com as recomendações da NBR-5626 – Instalação predial de água fria, orientação do projeto hidráulico e especificações descritas abaixo. O projeto foi dimensionado de acordo com a NBR-5626.

O abastecimento do CECON nesta 1ª Fase será realizado através do fornecimento de água que vem do reservatório superior localizado no bloco da Esplanada. Atende por gravidade a população dos blocos da Cinemateca, Concha Acústica, estacionamento e áreas externas. Por se tratar de uma edificação de ocupação pública, o consumo adotado é de 80 litros por dia por pessoa.

O ramal que vem do reservatório será destinado ao abastecimento dos lavatórios, bacias sanitárias, tanques e pias de todo dos blocos desta 1ª Fase, inclusive jardinagem.

As derivações para cada bloco serão controladas por registros de gaveta diretamente sem medição, para alimentar os wcs, depósitos de material de limpeza, sanitários, copas e camarins.

As tubulações de distribuição de água deverão ser submetidas, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, a pressão hidrostática igual a 50% superior a pressão do trabalho normal previsto durante 01 hora, sem que acusem qualquer vazamento. Neste teste, será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas.

Nos wc’s e sanitários, da 1ª Fase do CECON estão previstos os seguintes pontos a ser alimentados pelo sistema de água fria: mictório, lavatório e bacia sanitária.

Nos depósitos de material de limpeza, da 1ª Fase do CECON está previsto o seguinte ponto a ser alimentado pelo sistema de água fria: tanque.

Nos camarins, da 1ª Fase do CECON está previsto o seguinte ponto a ser alimentados pelo sistema de água fria: lavatório.

Na copa, da 1ª Fase do CECON está previsto o seguinte ponto a ser alimentados pelo sistema de água fria: pia.

Nos jardins do estacionamento, da 1ª Fase do CECON está previsto o seguinte ponto a ser alimentados pelo sistema de água fria: torneira de jardim.

Os subramais foram projetados de Ø20mm com tubulação PVC Marron, derivada do ramal de Ø32mm saindo de um registro de Ø1”.

  - Instalações de Esgoto Sanitário

A instalação de esgoto será executada rigorosamente de acordo com a postura sanitária local vigente, com a NBR-8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução, orientação do projeto de instalações hidrossanitárias e com as especificações que seguem. O dimensionamento do projeto está de acordo com a NBR - 8160.

Conforme a NBR-8160, para cada aparelho sanitário foi adotado um determinado N° UHC – Número de Unidade de Hunter de Contribuição. Os valores foram os seguintes: lavatório (1 UHC), chuveiro (2 UHC), vaso sanitário (6 UHC), tanque (3 UHC) e pia de cozinha (4 UHC).

De acordo com a NBR-8160, os ramais de descarga calculados foram os seguintes: lavatório (40 mm), vaso sanitário (100 mm), tanque (40 mm) e pia de cozinha (50 mm).

O esgotamento sanitário é feito por conduto livre, por gravidade, respeitadas as declividades mínimas exigidas para o perfeito escoamento dos efluentes. Os ramais de descarga e de esgoto de 40mm, 50mm e 75mm terão declividade igual a 2%, enquanto os ramais de 100mm terão declividade mínima de 1%; coletores e sub coletores a partir de 150mm terão declividade mínima de 0,5% (meio por cento). A declividade dos tubos e caixas de inspeção da área externa deverá ser baseado na declividade do próprio terreno desde que sejam respeitadas as declividades mínimas já mencionadas anteriormente.

Para a 1ª Fase do CECON, foram projetados vários ramais de esgoto de Ø100 mm, ligados ao coletor lateral na parte externa da edificação, os sub-ramais de ventilação de Ø50 mm serão direcionados à coberta em cada wcs e sanitários existentes.

Todas as tubulações, incluindo as ventilações, deverão ser inspecionadas e ensaiadas conforme anexo G da NBR-8160 da ABNT. O teste será feito com água ou ar comprimido. No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); A pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); A pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas;

- A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala.

Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

  - Instalações de Águas Pluviais

A instalação de águas pluviais será executada de acordo com a NBR-10844 – Instalações prediais de águas pluviais.

O esgotamento das águas pluviais advindas das cobertas é feito por conduto livre, por gravidade, respeitadas as declividades mínimas exigidas para o seu perfeito escoamento. Os coletores e sub-coletores terão declividade mínima de 1% (um por cento). As cobertas metálicas projetadas pela arquitetura serão conduzidas através de calha e destas para os coletores projetados na lateral e dentro da edificação, enquanto as lajes impermeabilizadas serão captadas por ralos e direcionadas através de sub-coletores até os coletores internos e externos a edificação. Todas as águas captadas tanto das cobertas como das lajes serão direcionadas através de coletores e direcionadas ao canal existente.

Os condutores horizontais da 1ª Fase do CECON são de 100mm e 150mm, cuja vazão permitida é de 287 litros/minuto para 100mm, 847 litros/minuto para 150mm com inclinação mínima de 1%. Na vertical, o tubo terá, ainda, uma capacidade maior. Foram projetadas linhas de ralos e calhas interligados para permitir o rápido escoamento.

As vazões das águas de chuvas nas diversas áreas foram calculadas pela seguinte fórmula:

- Q = I x A

- 60

- Sendo: Q – vazão das águas de chuvas numa determinada área em litros /minuto;

- I – Intensidade pluviométrica em mm/h;

- A – Área em estudo em m².

- A intensidade pluviométrica adotada foi de 173 mm/h.

A área de coberta da 1ª Fase do CECON para a Concha Acústica é de 2.403,71m² e para a Cinemateca é de 1.105,83m². A vazão calculada para esta área foi de 10.466,00 litros/minuto. Considerando condutores verticais de Ø100mm seriam projetados 35Ø100mm. No caso da Concha Acústica, a arquitetura em alguns trechos é curva, desta forma não haverá necessidade da colocação de condutores verticais nesses locais. Neste caso a água que escorrer pela fachada será captada por grelhas distribuídas de acordo com projeto de arquitetura. Ainda na concha está previsto em projeto uma grande camboca armada que recobre grande parte da edificação, a mesma também será absorvida pelas grelhas no piso. Para os demais trechos de laje serão captados devidamente por colunas verticais, permitindo um melhor escoamento.

Os sub-coletores de águas pluviais terão declividade mínima de 1% (um por cento) e correrão sob no piso da área interna e externa da 1ª Fase do CECON.

As águas pluviais, juntamente com as águas provenientes dos drenos de ar condicionado do térreo, serão direcionadas a uma caixa de passagem no térreo. Os coletores irão seguir para o canal existente.

Todo o sistema de águas pluviais será executado com a linha reforçada de PVC Série R e tubo JEI FINILFORT.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - Água-fria

- Tubos e Conexões

Sub-ramais, ramais, colunas de distribuição (menor que 40m.c.a.), barriletes:

Deverão ser com tubos e conexões de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação Tigre, Amanco ou similar e de acordo com a NBR 5648/77, para pressão máxima de serviço de 7,5Kgf/cm2.

Deverão ser com tubos e conexões da mesma marca em PVC Marron, de fabricação Tigre, Amanco ou similar.

  - Esgoto Sanitário

- Tubos e conexões

Deverão ser em PVC rígido, com tubos e conexões de mesma marca, com juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou do tipo elástica, com anel de borracha, na linha Esgoto Predial e, de acordo com a NBR 5688/77 de fabricação Tigre, Amanco ou similar. Quando enterrados, os tubos deverão ser envolvidos com areia, no interior das valas, de forma que os mesmos fiquem isentos do contato com materiais pontiagudos.

Para os diâmetros igual ou acima de 200mm, deverão ser utilizadas as tubulações de PVC VINILFORT para esgoto público de fabricação Tigre, Amanco ou similar.

Para os sub coletores deverão ser utilizadas tubulações em PVC esgoto Tigre, Amanco ou similar.

- Desconectores e caixas sifonadas

As caixas sifonadas utilizadas para drenagem dos pisos dos wc’s e sanitários que irão receber os efluentes dos lavatórios e chuveiros deverão ser de PVC rígido, nas dimensões indicadas no projeto com porta grelha e grelha, fabricação Tigre, Amanco ou similar.

  - Águas Pluviais

- Tubos e conexões

Deverão ser em PVC rígido, com tubos e conexões de mesma marca, com juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou do tipo elástica, com anel de borracha, na linha Esgoto Série Reforçada de fabricação Tigre, Amanco ou similar nos diâmetros de 100mm e 150mm. Para os diâmetros maiores deverão ser utilizadas as tubulações de PVC VINILFORT.

Para os sub-coletores deverão ser utilizadas tubulações em Esgoto Série Reforçada de fabricação Tigre, Amanco ou similar.

  - Louças, metais e acessórios

Serão de acordo com as especificações do projeto de arquitetura.

  - Sites para consultas sobre produtos

Estão relacionados, abaixo, alguns sites de fabricantes citados nestas especificações técnicas, onde poderão ser baixados catálogos sobre produtos e manuais técnicos sobre recomendações e instalação dos seus produtos:

www.tigre.com.br

www.amanco.com.br

www.astra-sa.com.br

www.grundfos.com.br

www.cumulus.com.br

www.deca.com.br

  - ANEXOS

Os tubos receberão as contribuições dos banheiros, vestiários e refeitório através de uma rede de sub-coletores, direcionando os esgotos às caixas de inspeção e gordura localizadas no térreo.

Estas caixas de inspeção serão interligadas, através de uma tubulação de esgoto reforçada de 100mm e 150mm (Tubos Vinilfort para esgoto público). Da última caixa, seguirá o coletor público até a Estação de tratamento de Esgoto ser projetada por empresa especializada.

O sistema de ventilação é composto ramais de ventilação.