ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REFORMA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE – CAMPUS RECIFE

PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

- APRESENTAÇÃO

O presente relatório compreende o projeto de tratamento acústico da concha acústica da Universidade Federal de Pernambuco e constitui-se em parte integrante dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia com vista à reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções e do Conjunto Arquitetônico da Concha Acústica da UFPE.

O teatro ao ar livre tem sua origem na antiguidade clássica grega e romana. Dentre suas funções a distribuição equilibradamente da energia sonora produzida no palco para a plateia, é uma das mais importantes.  A concha é fruto do desenvolvimento arquitetônico e acústico das qualidades dos teatros ao ar livre antigos e continua a ter como fonte sonora principal a voz humana e os instrumentos musicais acústicos.

O uso de amplificação e de sistemas de som são equipamentos que vem incrementar significativamente o nível de pressão sonora sobre a plateia, mas é objeto de outra especificidade técnica da engenharia a ser tratada em projeto específico, e não serão tratados neste trabalho. No entanto, o projeto acústico será devidamente compatibilizado com o projeto de sonorização de maneira que os dois sistemas se complementem, sem nenhum prejuízo para os espetáculos que queiram ou não usar sistemas de amplificação.

O desenvolvimento deste projeto considerou teve como referência a fonte sonora sem amplificação. O que não impede que os espetáculos da concha possam usar recursos tecnológicos, quando a produção do espetáculo assim o requerer.

  - PARÂMETROS DE PROJETO

    - NÍVEL DE RUÍDO

O projeto de tratamento acústico da concha do campus da UFPE compõe-se de dois aspectos da acústica a considerar. O primeiro refere-se ao controle de ruído e o segundo à geometria da concha, enquanto elemento de propagação do som ao ar livre.

O primeiro aspecto, que será tratado neste capítulo refere-se ao controle de ruído e compreende inicialmente a avaliação do grau de incômodo que o ruído ambiental existente pode provocar sobre o a plateia e palco, e sua comparação com as curvas de referência denominadas NC (“Noise Criteria”). A norma NBR 10152 – Níveis de Ruído para o Conforto Acústico estabelece valores dos níveis de ruído em dbA e NC para atividades de teatro, cinema, auditório, etc, todos recintos fechados, mas não define especificamente para equipamentos com atividade ao ar livre como conchas acústicas. A bibliografia que se refere ao assunto considera como nível de ruído ambiental máximo tolerável o valor de 40dbA, ou NC 35. Ver figura 1.

Figura 1 – Curva NC

    - MEDIÇÕES

O ruído nas imediações da concha é caracterizado por um ruído de fundo e por interferências frequentes do ruído do trânsito dos automóveis que transitam na Av. dos Reitores e do tráfego aéreo. O campus da Cidade Universitária está implantado na rota de chegada dos aviões com destino ao Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, o que provoca eventuais acréscimos ao ruído ambiental com uma frequência média de 40 voos por dia.

Para a análise do ruído ambiental da área foram realizadas medições de ruído global (La) realizadas em duas situações, sem a contribuição do tráfego de automóveis e com a interferência do trânsito local. As medições foram obtidas nos pontos indicados no mapa abaixo (Figura 2) localizados na plateia e no palco, no período entre 12:00h e 13:00h no final de semana e em dia de atividades típicas da universidade, sem interferência de chuvas. O medidor utilizado para os registros/medições da pressão sonora global (Lɑ) foi o Medidor de Nível Sonoro Inimipa MSL 1350, regulado para a curva de compensação A, medido em tempo real.

Seguem abaixo localização dos pontos de medições e quadro com os resultados obtidos. Ver figuras 2 e 3.

Figura 2 – Locação dos pontos de medição

| MEDICÕES RUÍDO AMBIENTAL (dbA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PONTOS | SEM TRANSITO LOCAL | COM TRANSITO LOCAL |
| P1 | 40,5 | 70 |
| P2 | 40,5 | 58 |
| P3 | 41 | 60 |
| P4 | 46 | 55 |
| P5 | 44 | 49 |
| P6 | 42 | 50 |
| P7 | 47 | 50 |
| P8 | 41 | 45 |
| P9 | 40 | 48 |
| P10 | 45 | 50 |
| P11 | 40 | 48 |
| P12 | 40,5 | 49 |

Figura 3 – Quadro com as medições

As medições aferidas no local foram de valores globais sem os dados por cada frequência. Considerando que o ruído de trânsito de caracteriza como um ruído tipo, podemos ter como referência para análise do ruído por frequência, outras medições de ruído de tráfego obtidas em campo, como a que segue na figura abaixo.

    - ANÁLISE DOS DADOS

As primeiras medições realizadas sem a interferência do ruído do trânsito local apresentam níveis de ruído de fundo em torno de 41dbA. Estes valores que correspondem ao NC 35 estão nos limites máximos admissíveis para as atividades de teatro e música sem amplificação. Em alguns pontos da plateia como no setor à direita do palco os níveis de ruído de fundo são mais altos, devido, provavelmente, a influência do trânsito da BR 101, onde não há a barreira do volume do teatro do CECON.

Nas medições realizadas com o trânsito de automóveis na Av. dos Reitores medidos nos horários de pico, identificado no final da tarde ou no final da manhã, observamos que os valores ultrapassam aqueles recomendados para o funcionamento da concha acústica atingindo níveis médios de 52 dbA, que corresponde a NC 45, e pontos com 55 a 60 dbA nos locais mais próximos da avenida. O trânsito não apresenta um fluxo constante o que caracteriza um perfil da intensidade do ruído variável.

Outro fator que contribui para o incremento dos ruídos provenientes do trânsito da avenida é a conjunção de diversos fatores associados com a altura, forma e posição da concha em relação a Av. dos Reitores e a inexistência de obstáculos entre eles, o que resulta em um reforço deste ruído sobre a plateia, rebatido pela parte mais alta da concha, o que vem a agravar as condições de audibilidade mediante o incremento do ruído ambiental. Ver desenho esquemático abaixo, figura 4.

Figura 4 – Corte longitudinal

  - ESTUDO DA GEOMETRIA

    - CONCHA

A concha é construída em concreto liso em forma de calota de círculo com raio no plano horizontal de 15,150m e no plano vertical de 7,90m. Apesar de ser um material com ótima reflexão acústica, tem na sua forma problemas na distribuição equipotencial do som por toda a área da plateia, pois por ser uma secção circular apresenta concentração da energia sonora na área central da plateia, quando analisamos no plano horizontal, e nas primeiras filas quando estudamos o corte vertical (Figuras 5 e 6).

Nas imediações do palco percebe-se o rebatimento pela concha do ruído produzido pelos automóveis que transitam na Av. dos Reitores. A principal função acústica da concha como elemento rebatedor do som produzido no palco em direção a área da plateia está comprometida pois sua forma não corresponde às necessidades da acústica (Ver figura 4).

Figura 5 – Estudo das reflexões existentes plano horizontal

Figura 6 – Estudo das reflexões existentes plano vertical

    - PLATEIA

A plateia em forma de leque apresenta uma boa disposição dos acentos. A inclinação de 10,5° do plano da plateia em relação a horizontal é bem menor do que a desejada que é de aproximadamente 26°. Esta pouca inclinação dificulta a visibilidade e audição da plateia principalmente nas últimas filas.

  - PROJETO

As decisões de projeto foram tomadas em função das questões levantadas nas análises anteriores e serão abordadas na mesma sequência, primeiro as questões relativas a redução do ruído para em seguida as abordarmos as questões relativas a forma da concha.

  - REDUÇÃO DO RUÍDO

    - BARREIRA ACÚSTICA

Considerando que o ruído de fundo existente do local situa-se no limite da NC 35, que corresponde ao valor global do ruído de 40dbA, máximo admissível para a atividade, e por se tratar de um equipamento ao ar livre, o projeto compreenderá o controle de ruído provenientes do tráfego de automóveis local.

A construção de barreiras acústicas tem sido aplicada em diversos casos onde se quer reduzir o incomodo do ruído produzido por diversos tipos de fonte como máquinas, fábricas ou rodovias.

O projeto arquitetônico de reforma da concha do CECON UFPE prevê uma extensão da cota de piso do último degrau da plateia para a borda da calçada, o que resultará em um arrimo com 1,50m de altura em relação a via, que funcionará como berma de contenção dos ruídos produzidos pelos automóveis.

Porém esta altura ainda não será suficiente para conter o incomodo destes ruídos e será necessário a construção sobre este arrimo de mais uma barreira com 1,50m de altura, no mínimo, construída em forma de um muro em pedra e esquadria de vidro, perfazendo um total de 3,00m de altura total.

O cálculo considerou as frequências de 500 e 1000hz por serem as mais significativas do espectro de ruído tipo de trafego rodoviário em função dos valores críticos da NC 35. Para a frequência de 500hz a redução será de 11,5 dbA e para o a frequência de 1000hz será de 15,00dbA, valores necessários para conter o ruído do tráfego local e consequentemente a manutenção do ruído de fundo existente.

A barreira acústica também terá a função de obstruir a energia sonoro proveniente dos carros que se projetam da concha para a plateia. Além de evitar possíveis reflexões do ruído na lona proposta para a cobertura.

Quanto ao ruído do tráfego aéreo, como se trata de um equipamento sem fechamentos em todos os seus limites, torna-se praticamente impossível conter estes ruídos, sem descaracterizar a função da concha acústica ao ar livre.

    - FORMA DA CONCHA

A forma da concha não apresenta bom desempenho na distribuição do som, há concentrações em determinadas áreas da plateia, como descrito nos capítulos anteriores. A proposta de correção restringiu-se às curvaturas existentes da concha. A reforma da geometria da concha no sentido de melhorar a distribuição equitativamente do som por toda a plateia consiste em agregar a face interna da concha cambotas em concreto.

Estes elementos em concreto serão moldados in locu. Sua forma será a repetição de dez módulos iguais distribuídos em secções no plano horizontal e seis gomos no sentido vertical. A geometria destes elementos foi definida em função da melhor distribuição possível da energia sonora, considerando a concha existente, que foi usada como suporte para este novo elemento. O uso de cambotas arqueadas na secção horizontal com raio maior que 5m, funcionarão como refletores curvos.

Figura 7 – Corte longitudinal

    - LONA TENSIONADA

A coberta proposta no projeto de arquitetura em lona tensionada possibilita um reforço da energia sonora para a plateia, o que vem a melhor o nível de pressão sonora sobre os espectadores com reflexões de primeira ordem, o que melhora a inteligibilidade. Como não dispomos dos níveis de absorção desta estrutura têxtil, nem o fabricante dispões destes dados, não é possível avaliar o quanto será o incremento.

.