ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REFORMA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE – CAMPUS RECIFE

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

MEMORIAL DESCRITIVO

Todo o projeto (Desenhos técnicos, memorial, memórias de cálculo e demais) foi elaborado com base nas normas abaixo.

• Código  de segurança contra incêndio e pânico de Pernambuco (COSCIP)

• NBR 10898 - Sistemas de Iluminação de Emergência;

•	NBR 13434: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, Dimensões e cores;

• NBR 13435: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico;

•	 NBR 13714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes e Mangotinhos;

• NBR 13932- Instalações Internas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Projeto e Execução;

• NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações;

• NBR 9441 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio;

APRESENTAÇÃO

  - OBJETO

O Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico das edificações identificadas neste Memorial Descritivo, foi concebido de acordo com o que preceitua a legislação vigente no Estado do Pernambuco, notadamente seguindo o Código de segurança do Corpo de Bombeiros Militar do de Pernambuco (CBM-PE).

•	Número da ART do projeto: --------

•	Classificação da Edificação: H – Reunião de Publico

•	Proprietário: Universidade Federal de Pernambuco

•	Projetista: Lucas Monte / Flávio Junior

•	Responsável Técnico: Luiz Augusto da Cruz Silva

•	Risco: Risco “C” - Alto

•	Área total construída: ------m2

•	Área do maior pavimento: ---------m2

•	Área total do terreno: --------m2

  - FINALIDADE

- Possibilitar o dimensionamento e instalação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, de acordo com as especificações técnicas do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, ABNT, Ministério do Trabalho e leis municipais vigentes, em Outubro de 2017. O memorial descritivo deve ser utilizado juntamente com os demais desenhos técnicos referentes.

- EXTINTORES

A edificação está coberta por um sistema de extintores portáteis, distribuídos em todas as edificações que compõem o risco de forma a atender os requisitos mínimos de 500 m² por unidade extintora e que o operador não tenha que se deslocar mais de 15 metros. Observou-se, também, o tipo do agente extintor para ser o mais adequado com a natureza do fogo a extinguir e o tipo de risco existente em cada local protegido. Também utilizaremos extintores sobre rodas para a prevenção, tendo uma distancia a percorrer maior quando comparado ao extintor portátil, sendo ela de 22,50m. Cada um dos extintores será instalado de forma que a sua parte superior não fique acima de 1,60m do piso pronto (adota-se a altura do suporte). Quando o suporte for o de piso, o extintor deverá ficar a não menos que 0,20m do solo (suporte de piso), evitando ainda, a instalação dos mesmos nas escadas e passagens.

Procurando-se sempre o local onde haja a menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso, ficando visíveis, protegidos contra golpes e intempéries e não fiquem encobertos ou obstruídos.

Os agentes extintores mais indicados para o caso, são o de carga de dióxido de carbono CO2 (capacidade extintora = 5-B, C) e o de Pó Químico Seco ABC (capacidade extintora = 2-A, 20-B, C), à base de monosfosfato de amônia. Tais agentes extintores possuem características únicas as quais os habilitam a combater incêndios das classes A, B e C, sem que perca qualquer de suas propriedades. Temos a presença dos três agentes extintores, mas com predominância do Pó Químico Seco ABC.

Observe ainda que não houve proteção nas áreas abertas e sem coberturas, informando ainda que, para tais localizações não está prevista na legislação a proteção deste tipo de risco.

- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A iluminação de emergência deverá ser instalada, conforme projeto. Será constituída por blocos autônomos com autonomia mínima de 1 (uma) hora de funcionamento, sem que seja diminuído o nível de iluminamento e terá acendimento automático na falta de energia elétrica.

Cada ponto será constituído por luminária com nível de iluminamento não inferior a 550 lumens.

A fixação do ponto de iluminação de emergência deverá ser rígida, a fim de impedir quedas acidentais, remoção não autorizada, ou que não sejam facilmente avariadas ou postas fora de serviço.

- SISTEMA DE DETECÇÃO

- A central de alarme ficará localizada na sala de administração, efetuando todos os registros dos sistemas de detecção e alarme, acrescidos dos sinais provenientes das chaves de fluxo do sistema de hidrantes. Processará todos os sinais provenientes dos circuitos de alarme, convertê-los-á em indicações adequadas, comandará e controlará os demais componentes do sistema. Os acionadores manuais de alarme deverão ser instalados a uma altura não inferior a 1,20m e não superior a 1,60m do piso pronto e deverão estar dispostos de forma que o operador não tenha que se deslocar distância superior a 30m.

- A carcaça dos acionadores manuais deverá ser rígida impedindo danos mecânicos aos dispositivos de acionamento. Os acionadores manuais serão dotados de sirene, as quais terão características de audibilidade e visibilidade compatíveis com o ambiente em que estão instalados. O som da sirene deverá ser único e não ter a menor possibilidade de ser confundido com outros sons.

- HIDRANTES

- Toda a edificação será coberta por sistemas de hidrantes individualizados, tipo 2, cada um contendo sua reserva e também, hidrantes de recalque. Face à distribuição dos riscos no empreendimento, foram previstos tantos hidrantes quanto os necessários para a cobertura plena do risco. A edificação foi classificada como reunião de Publico, Risco “C” (Alto), não podendo em nenhuma hipótese ser utilizada para outro fim, ou exposta à risco maior do que o projetado. Caso exista necessidade, deverá ser feito um novo projeto.

- O sistema adotado para a edificação foi concebido observando que os hidrantes ficassem há uma altura entre 1,00m – 1,50m , desobstruídos e sem a probabilidade de serem bloqueados pelo fogo e localizados próximos as saídas de emergência, sendo previstos a utilização de hidrantes externos. Conforme COSCIP, para o sistema, serão necessários 2 esguichos, e 1 abrigo contendo duas mangueiras de 60 metros (8 lances de 15 metros) de comprimento.

- Os sistemas apresentam as seguintes características:

- – Reservatórios: Teremos todas as redes de hidrantes supridas por 1 reservatório inferior projetado em estrutura de concreto armado, com RTI destinado ao sistema de hidrantes, na capacidade de 60.000 litros. Para consumo, no reservatório inferior, considerar o volume total menos a RTI, (80,0m³ - 70,0m³ = 10,0m³).

- – Canalização: Toda em ferro galvanizado, tubo pesado sem costura e independente das demais existentes na edificação. A tubulação sairá do fundo do reservatório para as bombas de reforço na edificação. Contendo registro de passagem permanentemente aberto, válvula de retenção e tendo diâmetro de 75mm. Toda tubulação que não for embutida ou enterrada, será pintada na cor vermelho brilhante. A tubulação de recalque, será com diâmetro de 3” (ou 75 mm), e será instalado na entrada da edificação, desde que a distância não ultrapasse 10 metros do meio-fio para acesso a viatura do CBMPE. Internamente a rede cobrirá todas as compartimentações, seguindo em todos os casos, para o hidrante de recalque. Na montagem da tubulação serão utilizadas conexões de mesmo material das especificações dos tubos. Serão utilizadas soldas nas mesmas e os cortes que por ventura tenham que ser feitos, serão sempre efetuados com serra, utilizando-se as luvas e as conexões apropriadas e fabricadas especificamente para essa finalidade. Quando a tubulação de incêndio estiver no mesmo “shaft” que a de GLP, deverá haver parede entre ambas e entre os pavimentos. A tubulação do sistema de hidrantes será de 3", em aço galvanizado e sairá do fundo da caixa d'água com dispositivo “anti-vórtice” (10cm acima do fundo do reservatório), seguirá para a bomba e logo em seguida, para a prumada, que atenderá todos os pavimentos.

- – Abrigos: Apropriados para o hidrante, contendo registros e duas linhas de mangueiras internas com 60 metros de comprimento (8 lances de 15 metros). As dimensões dos abrigos serão de acordo com o número de mangueiras. Esguicho regulável do tipo básico, de  19mm em todos os hidrantes. As portas dos abrigos não terão cadeados ou fechadura, e ainda conterão a palavra “INCENDIO” escrita em vermelho.

- – Mangueiras: Serão de fio de poliéster de alta tenacidade, resistentes à umidade e abrasão; tecimento diagonal (tipo sarja), diâmetro de 63mm (2 ½”), revestidas internamente com material impermeável, dotadas de juntas de união, tipo engate rápido “storz”, nas suas extremidades. Os lances serão de 60m (4 lances de 15 metros), tipo 2 (conforme NBR 11861), com pressão de trabalho aproximada de 14Kgf/cm2 e pressão de ruptura de 55Kgf/cm2. Os esguichos serão do tipo regulável, de 2 1/2", requinte 19mm, com corpo e bocal fabricado em bronze ASTM B62, com junta storz de 2 1/2". Para a linha de mangueira, teremos 1 chave de mangueira dupla, ou seja,  2 ½” x 2 1/2", fabricada em bronze ASTM B62, de alta resistência.

- – Hidrantes externos: Terão alcance máximo de 60 metros (4 lances de 15 metros), através de uma seção de mangueira de 2 ½”, com 60m cada. As mangueiras e seus acessórios serão acondicionados em abrigo de chapa de aço, pintado na cor vermelho brilhante, dimensões de acordo com a quantidade de seções de mangueiras, com ventilação e trinco na porta do abrigo, visor de vidro com a inscrição “INCENDIO”. Para cada linha de mangueiras teremos 01 (uma) chave de mangueira e 1 (um) esguicho regulável de 19mm.

- – Quantidade total de hidrantes em todo o empreendimento:

- Hidrantes simples: 9 unidades

- Registro de Passeio: 6 unidades

- • Nota: Valores aproximados de vazões e pressões a serem adotadas no hidrante  menos favorável (vazão e pressão necessária na ponta do esguicho), de forma a atender o COSCIP:

- * Tomada de hidrante menos favorável: 360,00 l/min e pressão de 24,00 m.c.a;

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- - Tabela de dimensões das placas de sinalização, (valores mínimos de referência para as distancias dadas).

- A Tabela anterior apresenta dimensões para algumas distâncias pré-definidas.

- b) - Formas da sinalização:

- * Circular - utilizada para implantar símbolos de proibição (ver forma geométrica da Tabela);

- * Triangular - utilizada para implantar símbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela);

- * Quadrada e retangulares - utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos, no combate a incêndio e mensagens escritas (ver forma geométrica na Tabela).

- - Tabela de altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância de leitura:

| - Altura mínima (mm) | - Distância de leitura com - maior impacto (m) | - Altura mínima (mm) | - Distância de leitura com - maior impacto (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 30 | - 4 | - 300 | - 36 |
| - 50 | - 6 | - 350 | - 42 |
| - 65 | - 8 | - 400 | - 48 |
| - 75 | - 9 | - 500 | - 60 |
| - 85 | - 10 | - 600 | - 72 |
| - 100 | - 12 | - 700 | - 84 |
| - 135 | - 16 | - 750 | - 90 |
| - 150 | - 18 | - 800 | - 96 |
| - 200 | - 24 | - 900 | - 108 |
| - 210 | - 25 | - 1000 | - 120 |
| - 225 | - 27 | - 1500 | - 180 |
| - 250 | - 30 | - 1000 | - 120 |

- - Tabela de altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância de leitura:

- O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors.

- As cores Pantone, foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors.

- Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão gráfica foram convertidos do sistema Pantone.

- d.1 - Cores de sinalização - as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na tabela anterior;

- d.2- Cores de segurança - a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no

- símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%.

- - Aplicação das cores de segurança:

- * Vermelha - utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio;

- * Verde - utilizada para símbolos de orientação e salvamento;

- * Preta - utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

- – Cores de contraste; as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na tabela anterior, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente;

- - As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos.

- BRIGADA DE INCÊNDIO

- Sua criação deverá ser conforme prevê a NBR 14276 no seu sumário:

- 1 Objetivo;

- 2 Referências normativas;

- 3 Definições;

- 4 Requisitos:

- 4.1 Planejamento para composição, formação, implantação e reciclagem da brigada de incêndio;

- 4.1.1 Composição da brigada de incêndio;

- 4.1.2 Organograma da brigada de incêndio;

- 4.1.3 Critérios básicos para a seleção de candidatos a brigadistas;

- 4.1.4 Formação da brigada de incêndio;

- 4.1.5 Atribuições da brigada de incêndio;

- 4.1.6 Implantação da brigada de incêndio;

- 4.2 Procedimentos básicos de emergência;

- 4.3 Controle da brigada de incêndio;

- 5 Procedimentos complementares:

- 5.1 Divulgação e identificação da brigada;

- 5.2 Equipamentos De Proteção Individual (EPI);

- 5.3 Comunicação interna e externa;

- 5.4 Ordem de abandono;

- 5.5 Ponto de encontro dos brigadistas;

- 6 Recomendações gerais para a população da planta.

- Anexo A (normativo – ver NBR 14276) Composição da brigada de incêndio por pavimento ou compartimento

- Anexo B (normativo – ver NBR 14276) Currículo mínimo do curso de formação de brigada de incêndio

- Anexo C (normativo – ver NBR 14276) Cargas de incêndio específicas por ocupação

- Anexo D (normativo – ver NBR 14276) Método para levantamento da carga de incêndio específica

- Anexo E (normativo – ver NBR 14276) Resumo das etapas para implantação da brigada de incêndio.